Преобразователи серии SMD

1.Технические данные (однофазные преобразователи)

| Мощность, Pн [кВт] | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1,5 | 2,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8200 smd, Тип | ESMD251X2SFA | ESMD371X2SFA | ESMD551X2SFA | ESMD751X2SFA | ESMD152X2SFA | ESMD222X2SFA |
| Напряжение питающей сети, Uc [B] | 1/N/PE AC 180...264 B; 48...62 Гц (±0%) |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток сети, Iн [A] | 3,4 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 14.0 | 18.0 |
| Номинальный выходной ток, IN8kHz [A] | 1,7 | 2,4 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 9,5 |
| Максимальный допустимый выходной ток в течение 60 с, Imax8kHz [A] | 2,6 | 3,6 | 4,5 | 6.0 | 10,5 | 14,3 |
| Размеры(В x Ш x Г), [мм] | 146*93*83 |  | 146*93*92 |  | 146*114* 124 | 146*114* 140 |
| Масса, [кг] | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1,4 | 1,4 |

Технические данные (трехфазные преобразователи)

| Мощность, Pн [кВт] | 0.37 | 0.75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3.0 | 4.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMD, Тип | ESMD371L4TXA | ESMD751L4TXA | ESMD112L4TXA | ESMD152L4TXA | ESMD222L4TXA | ESMD302L4TXA | ESMD402L4TXA |
| Напряжение питающей сети, Uc [B] | 3/PE 400 В (320 В -0%…528 В +0%) 50/60 Гц (48 Гц -0%… 62 Гц +0%) |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток сети, Iн [A] | 1.6 | 3.0 | 4.3 | 4.8 | 6.4 | 8.3 | 10.6 |
| Номинальный выходной ток, IN8kHz [A] | 1.3 | 2.5 | 3.6 | 4.1 | 5.8 | 7.6 | 9.4 |
| Максимальный допустимый выходной ток в течение 60 с, Imax8kHz [A] | 2.0 | 3.8 | 5.4 | 6.2 | 8.7 | 11.4 | 14.1 |
| Размеры (В x Ш x Г), [мм] | 146*93*100 | 146*93*120 | 146*93*146 | 146*114*133 |  | 146*114*171 |  |
| Размеры с RFI фильтром (В x Ш x Г), [мм] | 175*95*143 | 175*95*163 | 175*95*189 | 175*118*176 |  | 175*118*214 |  |
| Масса, кг. | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,8 |

Технические данные (трехфазные преобразователи) 5.5-22 кВт 3 фазы

| Мощность, Pн [кВт] | 5,5 | 7,5 | 11,0 | 15,0 | 18,5 | 22,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8200 smd, Тип | ESMD552L4TXA | ESMD752L4TXA | ESMD113L4TXA | ESMD153L4TXA | ESMD183 L4TXA | ESMD224L4TXA |
| Напряжение питающей сети, Uc [B] | 3/PE 400/480 В (320 В -0%…528 В +0%) 50/60 Гц (48 Гц -0%… 62 Гц +0%) |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток сети, Iн [A] | 14,2 | 18,1 | 27 | 35 | 44 | 52 |
| Номинальный выходной ток, IN8kHz [A] | 12,6 | 16,1 | 24 | 31 | 39 | 46 |
| Максимальный допустимый выходной ток в течение 60 с, Imax8kHz [A] | 18,9 | 24 | 36 | 47 | 59 | 69 |
| Размеры (В x Ш x Г), [мм] | 146*114*171 | 197*146*182 |  | 248*195*203 |  |  |
| Размеры с RFI фильтром (В x Ш x Г), [мм] | 175*118*214 | 226*150*225 |  | 280*198*269 |  |  |
| Масса, кг | 1,8 | 3,2 | 3,2 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |

# Функциональные возможности и характеристики

| Степень защиты | IP20 |
| --- | --- |
| Температура окружающей среды | 0. . .40 (55) °C уменьшение номинальной мощности на 2.5 % на 1 °C при 40. . .55°C |
| ФПР | интегрированный (класс А согласно EN 55011) |
| Режимы управления | управление по закону U/f (линейный или квадратичный) |
| Перегрузочная способность | 150 % Iн в течение 60 с |
| Частота преобразования | 4, 6, 8,10 [кГц] |
| Выходная частота | 0. . .240 [Гц] |
| Входы | свободно программируемые, цифровой: 3 (плюс 1 установленный ввод запуск/останов) аналоговый: 1 (0-5 В, 0-10 В; 0-20мА / 4-20мА). |
| Выходы | Реле (нормально открытый контакт) свободно программируемый ~250 B 3A, =24B 2 A, 240 B 0,22 A; |
| Другие функции | "танцующий потенциометр", выбор установок кнопками UP / DOWN, торможение постоянным током, защита двигателя по I 2 t, 3 установленных скорости, сброс по ошибке через выходной сигнал или автоматически (с регулируемой задержкой), диагностика и отображение функций (таймер/измеритель времени включения, журнал повреждений), ограничение переменного тока, сохранение установок в интегрированном чипе памяти и программирование прибора |
| Стандарты | CE, UL |

Преобразователи серии TMD