Применение частотных

преобразователей серии 8200 вектор

в технологических процессах

перевод  и адаптация рекламного материала фирмы  LENZE выполнен фирмой  Inteldrive, Russia,107258 Moscow 1stBuhvostova street 12/11 e-mail info@inteldrive.ru

# Регулирование давления

Описание задачи:

Насос с квадратичной характеристикой поддерживает давление в трубопроводе на постоянном уровне.

Пример реализации системы регулирования давления на основе преобразователя серии 8200 приведен на рис.1

Рис.1

2-   сетевой контактор

3-   аналоговый индикатор значения давления

4-   внешний источник питания

5-   2-х проводной датчик давления

6-   3-х проводной датчик давления

7-   насос

8-   индикатор готовности к работе

Примечание.

При реализации данного приложения преобразователь должен быть оснащен функциональным модулем ввода-вывода  «application-I/O», так как требуется ввод двух аналоговых сигналов. Однако если величина задания давления выбирается через компьютер, клавиатуру или значение JOG, а не через PLC, или используется датчик давления с частотным выходом, возможно использование стандартного функционального модуля ввода-вывода «standard - I/O»

Система управления должна обеспечивать :

1. Управление через PLC (выбор задания давления, снижение в ночном режиме)

2. Снижение давления в ночное время. Насос работает в нерегулируемом режиме с низкой и постоянной скоростью.

3. Защиту насоса от обезвоживания (выходная частота инвертора никогда не должна снижаться ниже 10 Гц)

4. Обеспечивать отсутствие пиковых значений (гидроударов) в системе.

5.Защиту двигателя от перегрева.

6.Сообщение о сбое в PLC.

Используемые функции:

Регулятор для регулирования давления :

Установка задания давления производится через PLC ( 4…20 мА)

Текущее значение давления обеспечивается датчиком давления (0… 10 В)

Установка значений может осуществляться в ручном или дистанционном режиме:

- ручное: Задание давления осуществляется с нажимных кнопок, подключенных к входам функционального блока  мотор - потенциометра (UP/DOWN);

- дистанционное:  Установка задания через PLC;

- скорость для ночной работы устанавливается в JOG и активируется через  PLC;

- защита насоса от обезвоживания (задание – независимая минимальная скорость);

- плавный старт по заданной S –рампе;

- исключение механического резонанса путем пропуска  резонансной частоты;

- непрерывный контроль температуры двигателя через термистор или термоконтакт;

- сообщение о сбое через цифровой выход;

- сигнал готовности для работы через релейный выход;

- возможность конфигурирования аналогового выхода для текущего значения давления;

- электрический сигнал блокировки контроллера.

Программирование процессного контроллера

| КОД |  |  | Возможные установки |  |  | ##### ВАЖНОЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Наименование | Величина | Что обозначает |  |  |
| C0014 |  | Режим управления | 3 | V/f характеристика регулирования, V~f |  | Квадратичная характеристика с постоянным добавочным напряжение Vмин |
| С0410 |  |  |  | Источник цифрового сигнала |  |  |
|  | 8 | DOWN | 1 | Е1 | Вводит кнопками «UP» и « DOWN» |  |
|  | 7 | UP | 2 | Е2 |  |  |
|  | 1 | JOG1/3 | 3 | Е3 | JOG установка скорости для ночного режима | Активация JOG установка скорости деактивирует процесс- контроллер |
|  | 19 | PCTRL1-OFF | 3 | Е3 | Деактивация процесс - контроллера |  |
|  | 17 | Н/Re | 4 | Е4 | Переключение на вычислителе режима PLC управления. |  |
| С0412 |  |  |  | Источник аналогового сигнала |  |  |
|  | 1 | Задание 1 (NSET1-N1) | 1 | Х3/1I |  | Установка давления (ручная) |
|  | 2 | Задание 2 (NSET1-N2) | 3 | MPOT1-OUT функция мотор- потенциометра |  | Установка давления (дистанционная) |
|  | 5 | Текущее состояние регулятора (PCTRL1-ACT) | 4 | Х3/1U |  | Текущее значение давление |
| С0145 |  | Источник установки регулятора | 0 | Полная установка (PCTRL1-SET3) |  | Основная установка + дополнительная установка |
| С0070 |  | Коэффициент усиления регулятора |  |  |  | Если необходима адаптация к процессу см. дополнительную информацию в инструкции по применению стр.7-33 |
| С0071 |  | Время чтения-установки регулятора |  |  |  |  |
| С0072 |  | Дифференциальная составляющая регулятора |  |  |  |  |
| С0074 |  | Влияние регулятора | 100.0 | 0.0 (0.1%) 100 |  |  |
| С0238 |  | Соотношение сигнала задания и сигнала с регулятора | -0- | -0- Только сигнал с регулятора |  |  |

| С0419 |  | Свободная конфигурация аналоговых выходов |  | Источник аналогового сигнала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | X3/62(AOUT1-IN) | 9 | Значение на выходе регулятора |  |
| С0037 |  | JOG1 | 17 |  | Приблизительно 1/3 номинальной скорости двигателя |
| С0239 |  | Ограничение минимального значения частоты | 10.00 |  | Задание независимой минимальной скорости |
| С0182* |  | Время интегрирования S-рампы | 0.50 с | Плавный старт |  |
| С0625* |  | Пропуск частоты 1 | 30.00 Гц |  |  |
| С0628* |  | Ширина диапазона пропуска частоты | 10.00% |  | Относится к С0625 |
| С0119 |  | Конфигурация PТС входа/ определение замыкания на землю | 4 | Вход РТС активный, внешний сбой |  |
| С0415 |  | Свободная конфигурация цифровых выходов |  |  |  |
|  | 1 | Релейный выход К1 | 16 | Готовность к работе Сообщение о внешнем сбое |  |
|  | 2 | Цифровой выход Х3/А1 | 25 |  |  |

Позиции перемычек на функциональном модуле ввода-вывода  ”application”

| Перемычка | Позиция | Функция |
| --- | --- | --- |
| А | 7-9 | Текущее значение давления 0…10 В на контакте Х3/1U |
| B | Удалить | Выбор задания через ведущий ток на контакте Х3/1I (С0034) |
| C | 3-5 | Выход текущего значения давления в виде токового сигнала на контакте Х3/62 |
| D | 2-4 или 4-6 | С контакта Х3/63 не присваивается |

Последовательное регулирование для компрессоров охлаждения и вспомогательных систем.

Описание задачи:

Два компрессора (насоса) обеспечивают охлаждение (питание) нескольких потребителей, которые иррегулярно включаются и выключаются. При регулировании необходимо обеспечить постоянство потребления. При этом один компрессор (насос)  работает постоянно, а второй подключается (отключается) для регулирования потока.

Пример реализации системы последовательного регулирования на основе преобразователя серии 8200 приведен на рис.2

## Рис.2

Функционирование:

- Активируют порог срабатывания реле К1 –45 Гц ( Qmin)  для набора параметров 1

- Если К1 остается включенным в течение времени выдержки реле (К1Т), то подключается К2

- Компрессор (насос) 2 подключается через К3. Одновременно набор параметров изменяется через контакт Х3/Е2 ( регулятор- процесс- контроллер не влияет)

- К1 срабатывает, когда достигается минимальная частота (в зависимости от нагрузки). После выдержки времени К1Т, К2 снова активируется.

- Компрессор (насос) 2 выключается. Набор параметров PAR 1изменяется на набор PAR 2.

- К1Т адаптирует время задержки к процессу.

Примечание.

При использовании функционального модуля ввода-вывода  «application-I/O» не требуется использование внешнего элемента временной задержки. Временная задержка для релейного выхода К1 устанавливается через С0423/1. Временная задержка необходима, для того чтобы избежать «звонковой» работы компрессора (насоса)2  при незначительной флуктуации текущей регулируемой величины.

Условия:

1. Компрессор (насос)1 регулируется преобразователем 8200 вектор (мотек).

2. Компрессор (насос)2 подключается к сети питания и включается или выключается в зависимости от потребления.

3. Задание величины давления для процесса выбирается как фиксированная (постоянная) величина.

Используемые функции:

Преобразователь доступен/запрещен для работы или остановки

Регулятор (процесс-контроллер)

Фиксированная частота

Программируемая временная задержка

Настраиваемые пороговые значения

Переключение набора параметров

Специализированная конфигурация:

- Основные установки

- Конфигурация регулятора (процесс - контроллера)

- оптимизация структуры и параметров регулятора (процесс - контроллера)

- значение сигнала с регулятора оказывает полное влияние на выходной сигнал С0238= -0-, С0074 =100%

- источник установки регулятора= Общая  установка С0145= -0-

- установка процесса = JOG частота JOG1 ( в наборах PAR 1 и PAR2 постоянно активна  через Х3/Е1):  С037=50 Гц

- Адаптация набора параметров 1 (PAR 1) для применения:

- длительная активация Х3/Е1(активный - низкий уровень): С0411= -1- ;

- порог для компрессора (насоса) 2: С017=45 Гц;

- подключение компрессора (насоса) 2 через реле: С0415/1=6.

- Адаптация набора параметров 2 для применения:

- длительная активация Х3/Е1(активный - низкий уровень): С0411= -1-;

- порог для отключения компрессора (насоса) 2: С0010=15Гц (минимальная частота) ;

- отключение компрессора (насоса) 2 через реле: С0415/1=24;

- инверсный релейный выход: С0416= -1- .

- Переключение набора параметров (PAR 1 и PAR2) через Х3/Е2: С0410/13=2.

Регулирование скорости

Описание задачи:

Регулирование обеспечивает стабилизацию скорости вращения двигателя путем компенсации разницы между текущей( действительной) скоростью вращения двигателя и заданным значением скорости. Скорость вращения двигателя определяется нагрузкой на валу.

Регулирование обеспечивается использованием обратной связи по скорости.

Пример реализации системы регулирования скорости на основе преобразователя серии 8200 приведен на рис.3

## Рис.3

Примечание.

1. Для цепи обратной связи используется индуктивный трехпроводной датчик частоты вращения.

2. Двигатели Ленц и мотор- редукторы Ленц могут быть оснащены инкодером типа ITD 21 (512/2048 импульсов  на оборот, и HТЛ(высокопороговая логика) уровнем выходного сигнала. При этом обеспечивается двухканальная цепь обратной связи ( дорожка А и дорожка Б). При этом используется функциональный модуль  ввода- вывода «application-I/O» (Е1 и Е2).

# Требования к датчику обратной связи

- Максимальная выходная частота индуктивных датчиков в зависимости от конструкции составляет 1…6 кГц;

- В точке контроля  количество изменения сигнала за период должно обеспечивать как можно более высокую выходную частоту.

- Динамика регулирования будет приемлемой, если обеспечить выходную частоту датчика при номинальной частоте вращения не менее 0,5 кГц

- Если нагрузка датчика не более, чем допускается на контакте Х3/20, то 3-х проводной датчик может быть подключен непосредственно к преобразователю.

| Вычисление выходной частоты |  |
| --- | --- |
| fact=z×n60 | z - число импульсов за оборот n – скорость вращения в точке контроля fact- выходная частота в об/мин |

Те = on (высокий уровень)

Та = off(низкий уровень)

Допустимый уровень сигнала

низкий уровень:        0.…+3 В

высокий уровень:  +12….+30 В

Допустимая скважность сигнала Те : Та

1:1  1:5

Требуемая форма сигнала на входе Х3/Е1

Те = on (высокий уровень)

Та = off(низкий уровень)

Допустимый уровень сигнала

низкий уровень:        0.…+3 В

высокий уровень:  +12….+30 В

Допустимая скважность сигнала Те : Та

1:1  1:5

Требуемая форма сигнала на входе Х3/Е1

Специализированная конфигурация

Базовые установки (см. стр.5-2 Инструкция по эксплуатации)

| КОД |  |  | Возможные установки |  |  | ### ВАЖНОЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Наименование | Величина | Что обозначает |  |  |
| С0410 |  | Свободная конфигурация цифровых входных сигналов |  |  |  |  |
|  | 24 | DFN1-ON | -1- |  |  |  |
| C0412 |  | Свободная конфигурация аналоговых входных сигналов |  | Источник аналогового сигнала |  |  |
|  | 5 | Текущее значение регулятора | -2- |  |  |  |
| С0011 |  | Максимальная выходная частота |  | 1+C0074[%]100⋅p60⋅nmax |  | p= кол-во пар полюсов nmax= максимальная скорость регулирования (об/мин) |
| С0014 |  | Режим регулирования | -2- | Закон регулирования V/f |  | Для регулирования скорости динамических характеристик режима векторного регулирования недостаточно. |
| С0019 |  | Рабочая уставка(порог срабатывания) для режима автоматического торможения постоянным током | Около 0.5 Гц |  |  | Адаптируется к параметрам конкретного привода |
| С0021 |  | Компенсация скольжения | 0% |  |  | При данном виде регулирования компенсация скольжения не предусмотрена |
| С0035* |  | Выбор режима автоматического торможения постоянным током | -1- | Тормозной ток устанавливается в ячейке С0036 |  |  |
| C0036 |  | Ток/напряжение режима автоматического торможения | 50 100 % |  |  | Адаптируется к конкретным параметрам привода |
| С0070 |  | Коэффициент усиления регулятора | 115 |  |  | Типовое значение 5 |
| С0071 |  | Время чтения-установки регулятора | 50500 мс |  |  | Типовое значение 100 мс |
| С0072 |  | Дифференциальная составляющая регулятора | 0 |  |  | Не активна |
| С0074 |  | Влияние регулятора | 210 % | sN=n0−nNn0 Пример sN=1500−14001500=6.67% |  | - Адаптируется к параметрам конкретного привода - 200% установка номинального скольжения двигателя |
| С0106 |  | Длительность режима автоматического торможения постоянным током | 1 с |  |  | - Рекомендуемое значение - После этого инвертор находится в состоянии запрета |
| С0181* |  | Задание 2 регулятора (PCTRL1-SET2) |  |  |  | - Адаптируется к параметрам конкретного привода - Выбор через клавиатуру или ПК - Более подробная информация стр.7-35 Инструкции |
| С0196* |  | Активация режима автоматического торможения постоянным током | -1- | Режим активируется в С0050  С0019 и уставка  С0019 |  |  |
| С0238 |  | Соотношение сигнала задания и сигнала с регулятора | -1- |  |  | Соотношение устанавливается |
| С0239 |  | Ограничение минимального значения частоты | 0 Гц |  |  | Однополярное, нет изменений направления вращения |
| С0425* |  | Конфигурация частотного входа Х3/Е1 (DFIN1) |  |  |  | Адаптируется к параметрам конкретного привода |
| С0426* |  | Коэффициент усиления по частотномувходу |  |  |  |  |

Настройка привода по схеме рис.3

Исходные данные :

4-х полюсый двигатель должен регулироваться в диапазоне до максимально частоты вращения nmax = 1500 об/мин.

- Данные двигателя :

- номинальная частота вращения nн = 1390 об/мин

- номинальная частота fн = 50 Гц

- скольжение  s н = 7/3%

- частота компенсации скольжения при номинальном режиме fs=3,7 Гц

- Импульсный инкодер генерирует 6 импульсов на оборот

- максимальная частота при максимальной скорости подаваемая на Х3/Е1составляет

150060c×6=150Гц

- Влияние регулятора (С0074) устанавливается для  200% номинального скольжения

C0074 =14,6%

- Вычисление максимальной выходной частоты преобразователя(С0011)

1 +C0074[%]100×p60×n[мин−1]=1,15×2×150060=57,5Гц

#### Настройка частотного входа Х3/Е1

- С0425=-0-

- нормализованная частота =100 Гц

- максимальная частота       =300 Гц

- Активация частотного входа с С0410/24=1

обеспечивают отсутствие поступления на Е1 любых других цифровых сигналов

- Присваивают текущему значению регулятора на частотному входу в ячейке С0412( С0412/5=2)

- Коэффициент усиления С0426

- Входная частота на Х3/Е1 нормализуется к предварительно выбранной величине (100Гц), т.е. внутренне 100 Гц соотносят к выходной частоте преобразователя в С0011.

- Значение в С0426 должно быть повторно вычислено после каждого изменения в С0011

C0426=fn(C0425)nмакс60с×импобор×С0011−fsC0011×100%=100150×57,5−3,757,5×100%=62,4%

Примечание.

Если количество импульсов на период известно, то можно определить коэффициент усиления экспериментально:

1.Установите С0238-0 или 1(соотношение сигнала задания и сигнала с регулятора)

2.Установите привод на максимальную частоту. Выходная частота теперь определяется на основе выбранного соотношения сигнала задания и сигнала с регулятора

3.Используйте С0426 чтобы установить коэффициент усиления таким образом, чтобы текущее значение (С0051) соответствовало заданию(С0050)

Регулировка натяжения материала ( dancer position control)

Описание задачи:

Регулирование балансира обеспечивает стабилизацию натяжения материала в процессе производства.

При подаче материала (например  перемотка с одной катушки на другую и т.п.) возможна неравномерная подача материала  и неравномерность намотки. Это происходит из-за отсутствия синхронизации частот вращения приводных двигателей. Постоянное натяжение может быть достигнуто путем введения балансира и его регулированием таким образом, чтобы обеспечить равенство линейных скоростей материала до балансира и после.

Регулирование обеспечивается использованием обратной связи с потенциометра балансира..

Пример реализации системы регулирования натяжение материала на основе преобразователя  серии 8200 приведен на рис.4

Рис.4

Для реализации данного приложения требуется использование функционального модуля ввода- вывода «application-I/O».

Используемые функции:

- Внутренний регулятор в качестве регулятора положения

- Выбор линейной скорости V1через Х3/1U

- Текущее значение потенциометра балансира через Х3/2U

- Установка скорости через Х3/Е3 как фиксированное задание (JOG)

- Регулятор балансира выключают через Х3/Е4 или внутренне через Qmin

Специализированная конфигурация

- Базовые установки (см.5-2 Инструкция по эксплуатации)

- Идентификация параметров двигателя  (см.7-31)

- При необходимости калибровка заданий и текущих значения к переменным процесса.

## Настройки

Установите С0070, С0072 таким образом, чтобы если балансир изменяет свое текущее положение его рабочее положение может достигнуто быстро и без чрезмерного перерегулирования.

1. Подать на Х3/Е4= высокий уровень ( остановка регулятора), С0072 =0 (нет влияния регулятора)

2. Установить С0070

3. Установить  наХ3/Е4 низкий уровень, С0072=0 ( нет влияния регулятора)

4. Установить С0071

5. Установить С0072

| КОД |  |  | Возможные установки |  |  | ### ВАЖНОЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Наименование | Величина | Что обозначает |  |  |
| С0410 |  |  |  | Источник цифрового сигнала |  |  |
|  | 1 | JOG1/3 | 3 | Х3/Е3 | JOG установка скорости |  |
|  | 4 | QST | 2 | Х3/Е2 | Активация режима быстрой остановки |  |
|  | 19 | (PCTRL1-OFF) | 4 | Х3/Е4 | Выключение регулирования балансира |  |
| С0412 |  |  |  | Источник аналогового сигнала |  |  |
|  | 1 | Задание 1 (NSET1-N1) | 1 | Х3/1U |  | Установка линейной скорости V1 |
|  | 5 | Текущее состояние регулятора (PCTRL1-ACT) | 4 | Х3/2U |  | Текущее значение положения балансира |
| С0037 |  | JOG1 | 20.00 |  |  | Фиксированное задание скорости для конкретного материала. Индивидуальная настройка. |
| С0070 |  | Коэффициент усиления регулятора | 1.00 |  |  | Если необходима адаптация к процессу см. дополнительную информацию в инструкции по применению стр.7-33 |
| С0071 |  | Время чтения-установки регулятора | 100 |  |  |  |
| С0072 |  | Дифференциальная составляющая регулятора | 0.0 |  |  |  |
| С0074 |  | Влияние регулятора | 10.0 % |  |  |  |
| С0105 |  | Время замедления для режима быстрой остановки | около 1с |  |  | Используется как функция аварийной остановки. Установки должны обеспечить чтобы привод был заторможен до остановки в наиболее малое возможное . При необходимости используют внешний тормозной резистор. |
| С0145 |  | Источник установки регулятора | -1- | С0181 (PCTRL1-SET2) |  |  |
| С0181* |  | Задание регулятора во втором наборе параметров (PCTRL1-SET2) | значение из С0051 | Установите балансир в требуемую позицию, С0051= текущему значению балансира |  | Не устанавливайте в С0181 «0». В противном случае задание положения будет сгенерировано основным заданием |
| С0239 |  | Ограничение минимального значения частоты | 0.00 Гц |  |  | Направление вращения не может быть изменено через регулятор |
| С0238 |  | Соотношение сигнала задания и сигнала с регулятора | -1- | Соотношение сигнала задания и сигнала с регулятора (общее задание +регулятор) Общее задание (PCTRL1-SET3)= основное задание + дополнительное задание |  | Полное влияние регулятора |